说明书摘要

本发明公开了一种基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法，包括：1对变电站内电压互感器的所有模拟信号进行采样，并将其作为历史数据保存在工作站中；2根据采样数据构建电力变压器预测电压值、电压互感器测量的电压值和相位角值的数学模型；3利用收集的数据，通过进化算法获得问题的解集，并通过计算解集中所有解的平均值来估计电力变压器的真实电压值；4计算每个电压互感器的电压比误差，并将故障电压互感器报告给工作人员。本发明能够大幅度提高电压互感器的检测效率，降低时间消耗和检测成本。

权利要求书

1.一种基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1：对变电站内电压互感器的所有模拟信号进行采样，得到采样数据并作为历史数据保存在工作站中，所述采样数据包括：电力变压器一次侧、二次侧的电压值和相位角信息；

S2：根据采样数据构建电力变压器真实电压值的预测模型：

S2.1：利用式(1)构建以所有未校准电压互感器的总时变电压比误差最小为目标的第一个目标函数f1：

f1x,e1,…,ep,…,eP=t=1Tk=1Kp=1Pek,tp   (1)

式(1)中，ek,tp表示t时刻下第p个电压互感器中第k个相电压比误差，并由式(2)得到，x表示电力变压器的预测电压，ep表示第p个电压互感器的电压比误差，T表示采样次数，K表示电压互感器的相电压数，P表示变电站中电压互感器的总数；

ek,tp=dk,tp-xk,txk,t   (2)

式(2)中，dk,tp表示t时刻下第p个电压互感器中第k相电压的测量电压值，xk,t表示电力变压器在t时刻下第k个相电压的预测电压值；

S2.2：利用式(3)构建以电压比误差随时间变化的波动程度最小为目标的第二目标函数f2：

f2x,△e1U,…,△epU,…,△ePU=p=1Pstd(△ep,1,1U,…,△ep,k,tU,…,△ep,K,T-1U)  (3)

式(3)中，△epU表示第p个电压互感器电压比误差随时间的变化值，且△epU=(ep,1,2U-ep,1,1U,…,ep,1,TU-ep,1,T-1U,…,ep,K,2U-ep,K,1U,…,ep,K,TU-ep,K,T-1U)，std表示标准差，△ep,k,t U表示第p个电压互感器中第k个相电压比误差在第t+1时刻与第t时刻的差值，且△ep,k,tU=ep,k,t+1U-ep,k,tU，ep,k,t+1U表示t+1时刻下第p个电压互感器中第k个相电压比误差；

S2.3：利用式(4)构建以相位角误差随时间变化的波动程度最小为目标的第三目标函数f3：

f3x,△e1θ,…,△epθ,…,△ePθ=p=1Pstd△ep,K2,1θ,…,△ep,K,T-1θ    (4)

式(4)中，.表示向下取整，△ep,K2,1θ表示第p个电压互感器中第K2个相的相位角误差在第2时刻与第1时刻的差值，且 △ep,K2,1θ=ep,K2,2θ-ep,K2,1θ；ep,K2,2θ表示第2时刻下第p个电压互感器中第K2个相的相位角误差，ep,K2,1θ表示第1时刻下第p个电压互感器中第K2个相的相位角误差；

S2.4：利用式(5)和式(6)构建拓扑约束函数：

g1=k=1Kτk-C1<0                                    (5)

g2=stdτ2-τ1,…,τk-τk-1,…,τK-τK-1-C2<0          (6)

式(5)和式(6)中，τi表示第i个电压互感器的电压不平衡系数，并由式(7)得到，C1，C2表示两个约束边界；

τk=maxt∈[1,2,…,T]|xk,t-ut|ut  (7)

式(7)中，ut表示t时刻k个相电压预测电压的均值，且ut=1Kk=1Kxk,t，xk,t表示 t时刻下第k个相电压的预测电压；

S2.5：利用式(8)和式(9)构建序列约束函数：

g3=t=1T-1[std△xt-C3]<0    (8)

g4=t=1T-1[stdαt-C4]<0      (9)

式(8)和式(9)中，△xt表示t+1时刻与t时刻间预测电压值x的变化率，且△xt=(x1,t+1-x1,jx1,t,x2,t+1-x2,tx2,t,…,xK,t+1-xK,txK,t)，αt表示t时刻电力变压器一次侧和二次侧相电压的不平衡系数，且αt=(x1,t.x5,tx2,t.x4,t,x2,t.x6,tx3,t-x5,t,x1,t.x6,tx3,t.x4,t)，其中，x1,t,x2,t和x3,t分别为t时刻电力变压器一次侧第一、第二和第三相电压预测电压，x4,t,x5,t和x6,t则分别为t时刻电力变压器二次侧第一、第二和第三相电压预测电压，C3，C4表示两个约束边界；

S2.6：利用式(10)和式(11)构建相位约束函数：

g5=std(△φ12,△φ23,△φ13)-C5<0      (10)

g6=maxstd△ψ1,std△ψ2-C6<0     (11)

式(10)和式(11)中，△φ12表示电力变压器第一、二相之间的相位角信息，△φ23表示电力变压器第二、三相之间的相位角信息，△φ13表示电力变压器第一、三相之间的相位角信息，△ψ1表示电力变压器一次侧相位角信息随时间的变化值，△ψ2表示电力变压器二次侧相位角信息随时间的变化值，C5, C6表示两个约束边界；

S3：采用进化算法对不同需求构建的检测模型进行求解，并对得到满足目标函数和约束条件的电力变压器真实电压的预测值；

S4：根据电压预测值，利用电压互感器电压比误差计算公式计算每个电压互感器的电压比误差，并将超过规定值的电压互感器作为故障电压互感器上报。

2.根据权利要求1所述的基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法，其特征在于，步骤S3包括步骤：

S31：当只需要检测电力变压器一侧的电压互感器时，由第一个目标函数f1、第二个目标函数f2以及式(5)、式(6)和式(8)构建预测模型；

当需要检测电力变压器两侧的电压互感器时，由第一个目标函数f1、第二个目标函数f2、第三个目标函数f3以及式(5)、式(6)、式(8)、式(9)、式(10)和式(11)构建预测模型；

S32：定义当前迭代次数为gen，并初始化gen=1，最大迭代次数为GEN，上、下边界分别为ub、lb，随机初始化N个电力变压器的预测电压，并作为第gen代种群Popgen={X1gen,X2gen,…,Xngen,..,XNgen}，其中，Xngen∈RK∙T表示第gen代种群中的第n个个体，且代表电力变压器在T个时刻下K个相电压的第n个预测电压；

S33：计算第gen代种群中第n个个体Xngen的目标函数值和约束违反值CVngen=i=1mmax⁡(gn,igen,0)，其中，m为约束函数的个数，gn,igen为第gen代种群中第n个个体Xngen的第i个约束函数的函数值；

S34：从种群Popgen中选择一个非支配个体X'，若X'的约束违反值为0，则计算每个目标函数关于X'的梯度，否则，则执行S35；

S35：计算不满足约束的约束函数关于X'的梯度，并利用梯度更新X'后，得到新的个体X''，若X''支配X'，则用X''代替Popgen中的X'；否则，不代替；

S36：对种群Popgen中除非支配个体X'外的其他个体均进行交叉操作，以产生N-1个子代，再对N-1个子代进行均变异操作，得到变异后的N-1个子代；

S37：合并变异后的N-1个子代和种群Popgen并进行环境选择，得到第gen+1代种群Popgen+1；

S38：若gen>GEN，则结束迭代，并输出第GEN代种群PopGEN所表征的N个预测电压，否则，将gen+1赋值给gen后，返回执行步骤S33。

3．根据权利要求2所述的基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法，其特征在于，所述步骤S35中是利用式(11)更新X'：

X''=X'+step∙S∙Grad           11

式(11)中，Grad∈RK∙T表示所有梯度的平均值，且Grad= 1Hh=1HGradh，Gradh∈RK∙T表示第h个梯度矩阵，H≤m；step表示更新步长，S∈RK∙T表示X'中的元素是否进行梯度优化的决策变量，且S=s1,1,..,s1,T,…;sk,1,..,sk,t,…,sk,T;…,sK,1,..,sK,T，sk,t表示 H个梯度矩阵在第k行第t列位置上的变量符号是否相同，若相同，则令sk,t=1，表示X'中第k行第t列位置上的元素需进行优化，否则，令sk,t=0；表示X'中第k行第t列位置上的元素不进行优化。

4. 一种电子设备，包括存储器以及处理器，其特征在于，所述存储器用于存储支持处理器执行权利要求1-3中任一所述电压互感器电压比误差检测方法的程序，所述处理器被配置为用于执行所述存储器中存储的程序。

5. 一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器运行时执行权利要求1-3中任一所述电压互感器电压比误差检测所述方法的步骤。

说明书

基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法

技术领域

本发明属于计算机类机器学习方向的智能优化和电气工程领域，具体的说是一种基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法。

背景技术

电压互感器电压比误差估计在现代电力传输系统中起着重要的作用。在工业电力输送领域，电压互感器广泛用于电力输送系统，是变电站的基本设备。它们可以用于测量电压值也可以作为电压变换装置。在中国，每年耗电数十万亿千瓦时，电压互感器每产生0.001%误差就会造成几亿千瓦的测量错误。因此电压互感器电压比误差检测在电力传输系统起着至关重要的作用。

为校准电压互感器的误差，主要有两种方法，即校准方法和数据驱动的估计方法。校准方法主要就是对电压互感器进行断电校准，并通过工人将需要校准的电压互感器与标准电压互感器进行比较。经典的校准方法包括离线校准和现场校准。而数据驱动方法则是构建电压互感器的具体模型，然后通过从电关系推导出的约束和从电压互感器收集到的数据来进行误差估计，例如，自适应检测方法和线性参数估计法。然而，校准和数据驱动的估计方法都存在一些实际缺陷。虽然在标准工作条件下使用校准方法，误差估计十分准确，但校准方法需要定期维护，大部分变电站每四年甚至更久才会对电压互感器进行一次线下校准，产生大量的时间与检测成本，并且它只能获得电压互感器的静态误差忽略了它的时变特性。至于数据驱动估计方法，相对于校准方法虽然便宜，但是受限于电压互感器的具体模型，它们的准确性和通用性并不令人满意。

发明内容

为了解决现有技术中的不足之处，本发明提出了一种基于进化算法的电压互感器电压比误差估计方法，以期能够大幅度提高电压互感器的检测效率，降低时间消耗和检测成本。

本发明为达到上述发明目的，采用如下技术方案：

本发明一种基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法的特点在于，包括如下步骤：

S1：对变电站内电压互感器的所有模拟信号进行采样，得到采样数据并作为历史数据保存在工作站中，所述采样数据包括：电力变压器一次侧、二次侧的电压值和相位角信息；

S2：根据采样数据构建电力变压器真实电压值的预测模型：

S2.1：利用式(1)构建以所有未校准电压互感器的总时变电压比误差最小为目标的第一个目标函数f1：

f1x,e1,…,ep,…,eP=t=1Tk=1Kp=1Pek,tp   (1)

式(1)中，ek,tp表示t时刻下第p个电压互感器中第k个相电压比误差，并由式(2)得到，x表示电力变压器的预测电压，ep表示第p个电压互感器的电压比误差，T表示采样次数，K表示电压互感器的相电压数，P表示变电站中电压互感器的总数；

ek,tp=dk,tp-xk,txk,t   (2)

式(2)中，dk,tp表示t时刻下第p个电压互感器中第k相电压的测量电压值，xk,t表示电力变压器在t时刻下第k个相电压的预测电压值；

S2.2：利用式(3)构建以电压比误差随时间变化的波动程度最小为目标的第二目标函数f2：

f2x,△e1U,…,△epU,…,△ePU=p=1Pstd(△ep,1,1U,…,△ep,k,tU,…,△ep,K,T-1U)  (3)

式(3)中，△epU表示第p个电压互感器电压比误差随时间的变化值，且△epU=(ep,1,2U-ep,1,1U,…,ep,1,TU-ep,1,T-1U,…,ep,K,2U-ep,K,1U,…,ep,K,TU-ep,K,T-1U)，std表示标准差，△ep,k,t U表示第p个电压互感器中第k个相电压比误差在第t+1时刻与第t时刻的差值，且△ep,k,tU=ep,k,t+1U-ep,k,tU，ep,k,t+1U表示t+1时刻下第p个电压互感器中第k个相电压比误差；

S2.3：利用式(4)构建以相位角误差随时间变化的波动程度最小为目标的第三目标函数f3：

f3x,△e1θ,…,△epθ,…,△ePθ=p=1Pstd△ep,K2,1θ,…,△ep,K,T-1θ   (4)

式(4)中，.表示向下取整，△ep,K2,1θ表示第p个电压互感器中第K2个相的相位角误差在第2时刻与第1时刻的差值，且 △ep,K2,1θ=ep,K2,2θ-ep,K2,1θ；ep,K2,2θ表示第2时刻下第p个电压互感器中第K2个相电压比误差，ep,K2,1θ表示第1时刻下第p个电压互感器中第K2个相的相位角误差；

S2.4：利用式(5)和式(6)构建拓扑约束函数：

g1=k=1Kτk-C1<0                                    (5)

g2=stdτ2-τ1,…,τk-τk-1,…,τK-τK-1-C2<0          (6)

式(5)和式(6)中，τi表示第i个电压互感器的电压不平衡系数，并由式(7)得到，C1，C2表示两个约束边界；

τk=maxt∈[1,2,…,T]|xk,t-ut|ut  (7)

式(7)中，ut表示t时刻k个相电压预测电压的均值，且ut=1Kk=1Kxk,t，xk,t表示 t时刻下第k个相电压的预测电压；

S2.5：利用式(8)和式(9)构建序列约束函数：

g3=t=1T-1[std△xt-C3]<0    (8)

g4=t=1T-1[stdαt-C4]<0      (9)

式(8)和式(9)中，△xt表示t+1时刻与t时刻间预测电压值x的变化率，且△xt=(x1,t+1-x1,jx1,t,x2,t+1-x2,tx2,t,…,xK,t+1-xK,txK,t)，αt表示t时刻电力变压器一次侧和二次侧相电压的不平衡系数，且αt=(x1,t.x5,tx2,t.x4,t,x2,t.x6,tx3,t-x5,t,x1,t.x6,tx3,t.x4,t)，其中，x1,t,x2,t和x3,t分别为t时刻电力变压器一次侧第一、第二和第三相电压预测电压，x4,t,x5,t和x6,t则分别为t时刻电力变压器二次侧第一、第二和第三相电压预测电压，C3，C4表示两个约束边界；

S2.6：利用式(10)和式(11)构建相位约束函数：

g5=std(△φ12,△φ23,△φ13)-C5<0      (10)

g6=maxstd△ψ1,std△ψ2-C6<0     (11)

式(10)和式(11)中，△φ12表示电力变压器第一、二相之间的相位角信息，△φ23表示电力变压器第二、三相之间的相位角信息，△φ13表示电力变压器第一、三相之间的相位角信息，△ψ1表示电力变压器一次侧相位角信息随时间的变化值，△ψ2表示电力变压器二次侧相位角信息随时间的变化值，C5, C6表示两个约束边界；

S3：采用进化算法对不同需求构建的检测模型进行求解，并对得到满足目标函数和约束条件的电力变压器真实电压的预测值；

S4：根据电压预测值，利用电压互感器电压比误差计算公式计算每个电压互感器的电压比误差，并将超过规定值的电压互感器作为故障电压互感器上报。

本发明所述的基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法的特点也在于，步骤S3包括步骤：

S31：当只需要检测电力变压器一侧的电压互感器时，由第一个目标函数f1、第二个目标函数f2以及式(5)、式(6)和式(8)构建预测模型；

当需要检测电力变压器两侧的电压互感器时，由第一个目标函数f1、第二个目标函数f2、第三个目标函数f3以及式(5)、式(6)、式(8)、式(9)、式(10)和式(11)构建预测模型；

S32：定义当前迭代次数为gen，并初始化gen=1，最大迭代次数为GEN，上、下边界分别为ub、lb，随机初始化N个电力变压器的预测电压，并作为第gen代种群Popgen={X1gen,X2gen,…,Xngen,..,XNgen}，其中，Xngen∈RK∙T表示第gen代种群中的第n个个体，且代表电力变压器在T个时刻下K个相电压的第n个预测电压；

S33：计算第gen代种群中第n个个体Xngen的目标函数值和约束违反值CVngen=i=1mmax⁡(gn,igen,0)，其中，m为约束函数的个数，gn,igen为第gen代种群中第n个个体Xngen的第i个约束函数的函数值；

S34：从种群Popgen中选择一个非支配个体X'，若X'的约束违反值为0，则计算每个目标函数关于X'的梯度，否则，则执行S35；

S35：计算不满足约束的约束函数关于X'的梯度，并利用梯度更新X'后，得到新的个体X''，若X''支配X'，则用X''代替Popgen中的X'；否则，不代替；

S36：对种群Popgen中除非支配个体X'外的其他个体均进行交叉操作，以产生N-1个子代，再对N-1个子代进行均变异操作，得到变异后的N-1个子代；

S37：合并变异后的N-1个子代和种群Popgen并进行环境选择，得到第gen+1代种群Popgen+1；

S38：若gen>GEN，则结束迭代，并输出第GEN代种群PopGEN所表征的N个预测电压，否则，将gen+1赋值给gen后，返回执行步骤S33。

所述步骤S35中是利用式(11)更新X'：

X''=X'+step∙S∙Grad           11

式(11)中，Grad∈RK∙T表示所有梯度的平均值，且Grad= 1Hh=1HGradh，Gradh∈RK∙T表示第h个梯度矩阵，H≤m；step表示更新步长，S∈RK∙T表示X'中的元素是否进行梯度优化的决策变量，且S=s1,1,..,s1,T,…;sk,1,..,sk,t,…,sk,T;…,sK,1,..,sK,T，sk,t表示 H个梯度矩阵在第k行第t列位置上的变量符号是否相同，若相同，则令sk,t=1，表示X'中第k行第t列位置上的元素需进行优化，否则，令sk,t=0；表示X'中第k行第t列位置上的元素不进行优化。

本发明一种电子设备，包括存储器以及处理器的特点在于，所述存储器用于存储支持处理器执行任一所述电压互感器电压比误差检测方法的程序，所述处理器被配置为用于执行所述存储器中存储的程序。

本发明一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质上存储有计算机程序的特点在于，所述计算机程序被处理器运行时执行任一所述电压互感器电压比误差检测所述方法的步骤。

与现有技术相比，本发明的有益效果在于：

1、本发明通过考虑真实电压值与电压互感器测量值之间的差异，将电压互感器的电压比误差估计任务建模为一个相对快速且容易解决的多目标优化问题，适用场景广，且在很大程度上降低了检测成本与时间消耗。

2、本发明能够实时监测电压互感器的状态，在电压互感器发生故障早期就能及时发现，并将故障电压互感器及时报告给工作人员检修，极大降低了损失。

3、本发明采用数学规划方法辅助进化算对该优化问题进行求解，既继承了进化算法寻找全局最优能力以及多样性解的特点，又获得了梯度法快速收敛速度的特性。该算法作为一种新型智能算法，利用梯度信息，是一种较新颖的智能优化算法，相比传统的进化算法，在每次迭代中，都会利用预测电压值的梯度信息，引导其他预测电压值定向快速收敛到最优解，同时又使用进化算法产生子代，防止种群陷入局部最优，从而在较短的时间内，求出电力变压器真实电压值的预测电压值。

4、本发明在进行梯度优化时，并没有同时计算预测电压值关于所有目标函数和约束函数的梯度信息，而是有选择性的挑选目标函数或约束函数计算梯度信息，在求解电压互感器电压比误差估计问题时大大节约了算法的运行时间，提升了检测效率。

附图说明

图1为本发明的方法流程图。

具体实施方式

本实施例中，一种基于进化算法的电压互感器电压比误差检测方法，考虑电压互感器测量的测量电压和电力变压器的真实电压的关系，构建电力变压真实电压的预测模型，采用基于梯度辅助的进化算法求解预测模型，如图1所示，实现电力传输系统中故障电压互感器的检测与反馈，包括如下步骤：

S1：在变电站的中央控制室安装一个精密采样装置(电压互感器，最大允许误差±0.05%)和一个工作站，对变电站内电压互感器的所有模拟信号进行采样，得到采样数据并作为历史数据保存在工作站中，采样数据包括：电力变压器一次侧、二次侧的电压值和相位角信息；

S2：根据采样数据构建电力变压器真实电压值的预测模型：

S2.1：利用式(1)构建以所有未校准电压互感器的总时变电压比误差最小为目标的第一个目标函数f1：

f1x,e1,…,ep,…,eP=t=1Tk=1Kp=1Pek,tp   (1)

式(1)中，ek,tp表示t时刻下第p个电压互感器中第k个相电压比误差，并由式(2)得到，x表示电力变压器的预测电压，ep表示第p个电压互感器的电压比误差，T表示采样次数，K表示电压互感器的相电压数，P表示变电站中电压互感器的总数；

ek,tp=dk,tp-xk,txk,t   (2)

式(2)中，dk,tp表示t时刻下第p个电压互感器中第k相电压的测量电压值，xk,t表示电力变压器在t时刻下第k个相电压的预测电压值；

S2.2：利用式(3)构建以电压比误差随时间变化的波动程度最小为目标的第二目标函数f2：

f2x,△e1U,…,△epU,…,△ePU=p=1Pstd(△ep,1,1U,…,△ep,k,tU,…,△ep,K,T-1U)  (3)

式(3)中，△epU表示第p个电压互感器电压比误差随时间的变化值，且△epU=(ep,1,2U-ep,1,1U,…,ep,1,TU-ep,1,T-1U,…,ep,K,2U-ep,K,1U,…,ep,K,TU-ep,K,T-1U)，std表示标准差，△ep,k,t U表示第p个电压互感器中第k个相电压比误差在第t+1时刻与第t时刻的差值，且△ep,k,tU=ep,k,t+1U-ep,k,tU，ep,k,t+1U表示t+1时刻下第p个电压互感器中第k个相电压比误差；

S2.3：利用式(4)构建以相位角误差随时间变化的波动程度最小为目标的第三目标函数f3：

f3x,△e1θ,…,△epθ,…,△ePθ=p=1Pstd△ep,K2,1θ,…,△ep,K,T-1θ   (4)

式(4)中，.表示向下取整，△ep,K2,1θ表示第p个电压互感器中第K2个相的相位角误差在第2时刻与第1时刻的差值，且 △ep,K2,1θ=ep,K2,2θ-ep,K2,1θ；ep,K2,2θ表示第2时刻下第p个电压互感器中第K2个相的相位角误差，ep,K2,1θ表示第1时刻下第p个电压互感器中第K2个相的相位角误差；

S2.4：拓扑约束源自三相平衡原理，在该原理中，如果电网处于控制之下，真实的三相初级电压将保持平衡，并利用式(5)和式(6)构建拓扑约束函数：

g1=k=1Kτk-C1<0                                    (5)

g2=stdτ2-τ1,…,τk-τk-1,…,τK-τK-1-C2<0          (6)

式(5)和式(6)中，τi表示第i个电压互感器的电压不平衡系数，并由式(7)得到，C1，C2表示两个约束边界；

τk=maxt∈[1,2,…,T]|xk,t-ut|ut  (7)

式(7)中，ut表示t时刻k个相电压预测电压的均值，且ut=1Kk=1Kxk,t，xk,t表示 t时刻下第k个相电压的预测电压；

S2.5：序列约束主要描述同一决策变量的时变关系，基本假设是决策变量缓慢且连续变化，而不是突然变化，并利用式(8)和式(9)构建序列约束函数：

g3=t=1T-1[std△xt-C3]<0    (8)

g4=t=1T-1[stdαt-C4]<0      (9)

式(8)和式(9)中，△xt表示t+1时刻与t时刻间预测电压值x的变化率，且△xt=(x1,t+1-x1,jx1,t,x2,t+1-x2,tx2,t,…,xK,t+1-xK,txK,t)，αt表示t时刻电力变压器一次侧和二次侧相电压的不平衡系数，且αt=(x1,t.x5,tx2,t.x4,t,x2,t.x6,tx3,t-x5,t,x1,t.x6,tx3,t.x4,t)，其中，x1,t,x2,t和x3,t分别为t时刻电力变压器一次侧第一、第二和第三相电压预测电压，x4,t,x5,t和x6,t则分别为t时刻电力变压器二次侧第一、第二和第三相电压预测电压，C3，C4表示两个约束边界；

S2.6：相位约束的基本假设是电力变压器系统中三相角之间的差保持恒定，并利用式(10)和式(11)构建相位约束：

g5=std(△φ12,△φ23,△φ13)-C5<0      (10)

g6=maxstd△ψ1,std△ψ2-C6<0     (11)

式(10)和式(11)中，△φ12表示电力变压器第一、二相之间的相位角信息，△φ23表示电力变压器第二、三相之间的相位角信息，△φ13表示电力变压器第一、三相之间的相位角信息，其中△φij=[xi,1-xi+3,1-xj,1-xj+3,1,…,xi,T-xi+3,T-xj,T-xj+3,T]，△ψ1，△ψ2分别表示电力变压器一次侧、二次侧相位角信息随时间的变化值并由式(12)、式(13)、式(14)和式(15)求得，C5, C6表示两个约束边界；

IAIaIBIbICIc=13×1exp2π3jexp4π3j1exp4π3jexp2π3j111c1c4c2c5c3c6                      12

其中，ci=(ci,1,ci,2,…,ci,T)为测量的电压值与相位角的复数值，ci,t为复数的指数形式，由公式(13)定义：

ci,t=xi,t∙expxi+K2,t∙j                   13

通过式(14)和式(15)可以得到变压器一次侧、二次侧的相位角信息以及相位角随时间的变化函数：

ψ1=IBIA=ψ1,1,ψ1,2,…,ψ1,Tψ2=IbIa=ψ2,1,ψ2,2,…,ψ2,T                       14

△ψ1=ψ1,2-ψ1,1,…,ψ1,T-ψ1,T-1△ψ2=ψ2,2-ψ2,1,…,ψ2,T-ψ2,T-1              15

S3：采用进化算法对不同需求构建的预测模型进行求解，基于梯度辅助的进化算法是一种新型的智能优化算法，结合梯度方法收敛速度快和进化算法全局收敛的优点，从而使得基于梯度辅助的进化算法能够更好的求解电力变压器真实电压的预测模型，基于梯度辅助的进化算法将按如下步骤进行；

S31：当只需要检测电力变压器一侧的电压互感器时，由第一个目标函数f1、第二个目标函数f2以及式(5)、式(6)和式(8)构建预测模型；

当需要检测电力变压器两侧的电压互感器时，由第一个目标函数f1、第二个目标函数f2、第三个目标函数f3以及式(5)、式(6)、式(8)、式(9)、式(10)和式(11)构建预测模型；

S32：定义当前迭代次数为gen，并初始化gen=1，最大迭代次数为GEN，上、下边界分别为ub、lb，随机初始化N个电力变压器的预测电压，并作为第gen代种群Popgen={X1gen,X2gen,…,Xngen,..,XNgen}，其中，Xngen∈RK∙T表示第gen代种群中的第n个个体，且代表电力变压器在T个时刻下K个相电压的第n个预测电压；

S33：计算第gen代种群中第n个个体Xngen的目标函数值和约束违反值CVngen=i=1mmax⁡(gn,igen,0)，其中，m为约束函数的个数，gn,igen为第gen代种群中第n个个体Xngen的第i个约束函数的函数值；

S34：从种群Popgen中选择一个非支配个体X'，若X'的约束违反值为0，则计算每个目标函数关于X'的梯度，否则，则执行S35；

S35：计算不满足约束的约束函数关于X'的梯度，并利用梯度更新X'后，得到新的个体X''，其中梯度更新公式为：

X''=X'+step∙S∙Grad           16

式(16)中，Grad∈RK∙T表示所有梯度的平均值，却Grad= 1Hh=1HGradh，Gradh∈RK∙T表示第h个梯度矩阵，H≤m；step表示更新步长，S∈RK∙T表示X'中的元素是否进行梯度优化的决策变量，且S=s1,1,..,s1,T,…;sk,1,..,sk,t,…,sk,T;…,sK,1,..,sK,T，sk,t表示 H个梯度矩阵在第k行第t列位置上的变量符号是否相同，若相同，则令sk,t=1，表示X'中第k行第t列位置上的元素需进行优化，否则，令sk,t=0；表示X'中第k行第t列位置上的元素不进行优化。若X''支配X'，则用X''代替Popgen中的X'；否则，不代替；

S36：对种群Popgen中除非支配个体X'外的其他个体均进行交叉操作，以产生N-1个子代，再对N-1个子代进行均变异操作，得到变异后的N-1个子代；

S37：合并变异后的N-1个子代和种群Popgen并进行环境选择，得到第gen+1代种群Popgen+1；

S38：若gen>GEN，则结束迭代，并输出第GEN代种群PopGEN所表征的N个预测电压，否则，将gen+1赋值给gen后，返回执行步骤S33；

S4：当优化结束后对Popgen中的预测电压值求平均值，来估计电力变压器的真实电压值，并计算每个电压互感器的电压比误差，与《电能质量供电电压偏差》中的规定进行比较，判断变压器是否故障，并将故障电压互感器报告给工作人员。

本实施例中，一种电子设备，包括存储器以及处理器，该存储器用于存储支持处理器执行上述方法的程序，该处理器被配置为用于执行该存储器中存储的程序。

本实施例中，一种计算机可读存储介质，是在计算机可读存储介质上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器运行时执行上述方法的步骤。

图1